**Мероприятия по устранению нарушений по последним предписаниям Пожнадзора.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Номер и дата предписания  Пожнадзора | Срок исполнения по предписанию | Выявленные нарушения норм и требований **пожарной безопасности**  **(по предписаниям)** | Отметка о выполнении замечаний по состоянию на 02.02.2022 | Планируемые сроки устранения нарушений | Примечание  (причины невыполнения, предпринятые или предполагаемые меры) |
| 1 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | Выполнено |  |  |
| 2 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом выполнена без на входе (либо выходе) в указанную лестницу тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 3 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Лестничные площадки выполнены шириной менее 1,35 м (фактически 1,22 м) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 4 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Ширина маршей лестниц лестничной клетки (левое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,19 м.) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 5 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45 (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 6 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 | 01.02.2022 | Отделка стен на путях эвакуации (коридор, фойе 1-го этажа) выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | Не выполнено | 2025 год | По мере поступления финансирования |
| 7 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из здания выполнен шириной менее 1,2 м (фактически 0,87 м) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 8 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,22 м.) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 9 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м (фактически 0,82 м) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 10 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 | 01.02.2022 | Отделка потолка помещения перехода выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | Не выполнено | 2025 год | По мере поступления финансирования |
| 11 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки выполнена менее 0,9 м. (фактически 0,75 м.) (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 12 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из обеденного зала помещения столовой выполнен шириной менее 1,2 м. (фактически 0,76 м.) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 13 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45 (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 14 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 | 01.02.2022 | В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарной преграде выбран без учета типа противопожарной преграды (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | Выполнено 2022г. |  |  |
| 15 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м. (фактически 0,86 м.) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 16 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,13 м.) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 17 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выходы из коридора 2 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2 м. (фактически 0,78 м. – 0,8 м.) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 18 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 | 01.02.2022 | Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | Не выполнено | 2025 год | По мере поступления финансирования |
| 19 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выходы из помещений спортзалов 3 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2 м. (фактически 0,85 м. – 0,89 м.) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 20 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (помещение спортзала 3 этаж) (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | Выполнено |  |  |
| 21 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Размещение точечных пожарных извещателей в помещениях выполнено на расстоянии менее 0,5 м. от электросветильников (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | Выполнено |  |  |
| 22 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Двери выходов из коридора на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | Выполнено |  |  |
| 23 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 24 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Заделка монтажных зазоров, при установки люки выхода на кровлю, не проведена цеметно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цеметно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 25 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 | 01.02.2022 | Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено | 2025год | По мере поступления финансирования |
| 26 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Ширина маршей лестниц лестничной клетки выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,21 м.) (ул. Мискинова, 32) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 27 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м. (фактически 0,83 м.) (ул. Мискинова, 32) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 28 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45 (ул. Мискинова, 32) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 29 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 30 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | Выход из лестничной клетки наружу (левое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м. (фактически 0,80 м. (ул. Мискинова, 32) |  | Требуется реконструкция здания |  |
| 31 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 99/1/1 от 12.03.2021 |  | В полу на путях эвакуации допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном 1:6 (выход из лестничной клетки (левое крыло) (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |

**План мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Номер и дата предписания  Роспотреб. | Срок исполнения по предписанию | Выявленные нарушения норм и требований Роспотребнадзора  **(по предписаниям)** | Отметка о выполнении замечаний по состоянию на 02.02.2022 | Планируемые сроки устранения нарушений | Примечание  (причины невыполнения, предпринятые или предполагаемые меры) |
| 1 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Не соблюдается норма площади на 1 обучающегося во всех учебных кабинетах, кроме кабинета № 28 (1в класс), площадь составляет от 1,6 кв.м. до 2,4 кв. м., при норме 2,5 кв.м. при фронтальных занятиях (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено |  |  |
| 2 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Мусоросборник установлен на бетонной плите, размеры бетонной плиты не обеспечивают расстояние 1 метр от площади основания контейнера во все стороны (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 3 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Кабинеты начальных классов не выделены в отдельный блок, размещены на одном этаже с кабинетами для обучающихся 5-11 классов (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено | Нет технической возможности |  |
| 4 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Отсутствует горячее водоснабжение в туалете для персонала (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 5 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В санузле для мальчиков нарушена целостность покрытия чашей «Генуя», поверхность негладкая, неоднократно закрашивалась краской, что затрудняет проведение уборки и дезинфекции (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 6 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2022 | В здании школы не оборудован санузел для маломобильных групп населения (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено | Нет технической возможности |  |
| 7 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки не проводилось (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено |  |  |
| 8 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.04.2021 | По результатам проведенных инструментальных измерений параметров микроклимата установлено не соответствие относительной влажности в кабинете информатики, относительная влажность воздуха составила 43,6 +-6% при допустимом уровне 55-62% (протокол измерений микроклимата № 09-107-г от 02.03.2021г., заключение санитарно-гигиенической оценки № 56.ГО.01.03-03.2021-0573 от 04.03.2021) (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 9 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 01.06.2021 | Имеются дефекты отделки стен на пищеблоке в мучном цехе и на складе (трещины на стенах), в раздевалке при спортивном зале (признаки поражения грибком на потолке и стенах), в кружковой комнате №30 (трещина на стене от потолка до нижнего края окна) (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 10 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В учебных кабинетах интерактивные доски размещены на фронтальной стене с краю (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 11 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.04.2021 | В меню включены колбаса вареная в 4 день на первой неделе и 11 день на 2 неделе (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 12 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Раздаточная зона не оборудована мармитом для горячих блюд, раздача осуществляется с подсобного стола (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 13 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 29.03.2021 | В складском помещении холодильник бытовой с маркировкой «овощи, гастрономия, соки» находится в нерабочем состоянии (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 14 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В складском помещении отсутствует термометр для контроля температурного режима (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 15 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В моечной кухонной посуде осуществляется мытье оборотной тары, объем моечной ванны не соответствует размерам термосов, что не позволяет обеспечить их качественное мытье (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено | Нет технической возможности |  |
| 16 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2022 | Перед входом в обеденный зал установлено 7 умывальных раковин с холодным и горячим водоснабжением через смесители (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 17 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.04.2021 | В процедурном кабинете установлены 2 раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесите5ль с локтевым управлением (пер. Квартальный, 2) | Не выполнено | 08.2022г. |  |
| 18 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Не пройдена аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области у Акшатаевой Г.Т., Бояринова В.А., Князевой Т.Н. Отсутствие профилактических прививок, результатов аттестации по результатам гигиенической подготовки (пер. Квартальный, 2) | Выполнено |  |  |
| 19 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Через территорию школы проходит магистральная теплотрасса, в пристрое к зданию школы размещается центральный тепловой пункт (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено |  |  |
| 20 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В гардеробе на стене имеются дефекты внутренней отделки в виде потрескавшегося и осыпающегося слоя краски (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 21 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Не соблюдается норма площади на 1 обучающегося во всех учебных кабинетах, кроме кабинета № 3 (10 класс) и № 11 (11 класс), площадь составляет от 1,6 кв.м. до 2,0 кв. м. (кабинет № 8 – 5а класс – 49,6 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 учащегося 1,7 кв.м.; каб. №4 – 5б класс – 50,2 кв.м., 29 учащихся, площадь на 1 учащегося – 1,7 кв.м.; каб. №5 – 5а класс, 48,1 кв.м., 30 учащихся, площадь на 1 учащегося – 1,6 кв.м.); при норме 2,5 кв.м. при фронтальных занятиях (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено |  |  |
| 22 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием: 1 унитаз на 24 человека, 1 раковина на 48 детей. Количество санитарно-технического оборудования недостаточно (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено | Нет технической возможности |  |
| 23 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Отсутствует санузел для персонала (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 24 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Для отделки учебных помещений (кабинет географии, кабинет № 4, кабинет информатики) использованы отделочные материалы темных тонов (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 25 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Осветительные приборы в кабинете технологии для девочек не имеют светорассеивающую конструкцию (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 26 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В буфет-раздаточной, в рекреации на 1-ом этаже имеются дефекты отделки бетонного пола в виде выбоин, трещин (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 27 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Перед обеденным залом установлена 1 раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения на 48 посадочных мест (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 28 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | В производственном помещении буфет – раздаточной отсутствуют производственные столы с цельнометаллическим покрытием, используются 2 стола с пластиковым покрытием, стол с металлическим покрытием, покрашенный краской (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |
| 29 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.08.2021 | Отсутствует производственная ванна для обработки разделочного инвентаря, кухонной посуды (гастроемкостей, кастрюли для 3-х блюд), используется ванна для мытья столовой посуды (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено | Нет технической возможности |  |
| 30 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.04.2021 | В буфет-раздаточной отсутствуют условия для соблюдения поточности технологических процессов, потоки грязной и чистой посуды не разграничены: грязная посуда из обеденного зала поступает через зону раздачи к моечным ванным для столовой посуды (ул. Мискинова, 32) | Не выполнено |  |  |
| 31 | МОАУ  «СОШ № 47» | № 07-30-П от 16.03.2021г. | 15.04.2021 | В производственном помещении буфет-раздаточной отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздушной среды (ул. Мискинова, 32) | Выполнено |  |  |